蚌埠市第三人民医院财政楼计算机网络设备采购项目

政

府

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第三人民医院

编制时间：2021年11月

项目名称：蚌埠市第三人民医院财政楼计算机网络设备采购项目

采 购 人：蚌埠市第三人民医院     联系人：许女士    联系电话：0552-3031156

资金来源：自筹资金

采购预算：152.582244万元

付款方式：货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后,付至合同金额的95%，尾款5%验收合格三年质保期满后支付。

供货（安装）期限：合同签订完毕并接到采购人供货通知后60日内到货并安装调试完毕。

售后服务要求：三年整体免费质保与售后服务。

拟采用的采购组织形式：批量集中采购

拟采用的政府采购方式：竞争性磋商

拟采用的评审方法：综合评分法

投标人资格：

1、符合《政府采购法》第22条规定。

2、法律、行政法规规定的其他条件。

本项目投标人应根据招标要求，自行联系业主对实施、安装、调试等进行现场勘察。

一、项目主要建设内容

- 蚌埠市第三人民医院财政大楼位于蚌埠市蚌山区体育路58号。大楼共13层，其中1层为蚌埠市第三人民医院疫苗接种点，2-5层属于国家税务总局蚌埠经济开发区税务局，6-13层为蚌埠市第三人民医院办公区域（7层东侧为中心机房）。

- 综合布线系统：蚌埠市第三人民医院网络信息中心设在大楼7层中心机房内，并配备专用语音通信机房和网络数据机房。每层网络电话汇聚点配备一个弱电机柜，分别位于1层、6层、7层、8层、9层、10层、11层、12层、13层。2-5层楼需预留孔径可容纳6根12芯光缆、6根三类非屏蔽50对室内线缆的管道，以便于未来税务局办公室移交三院后实施综合布线工程。

- 网络系统：在蚌埠第三人民医院财政大楼内设置23台48口接入式交换机，4台24口POE交换机放置于楼层弱电机柜内，设置1台核心交换机及3台汇聚交换机，通过3台汇聚交换机连接本大楼的通信光缆。

- 无线WiFi系统：在本大楼内6-13层部署无线网络。（推荐品牌）

- 室外光缆系统：妇儿楼、14层病房楼、老病房、门诊1、2期、邮政大楼、劳动大厦行政楼，共7栋楼，共部署7条36芯单模光缆到财政楼7楼机房进行连接，汇聚成一个大型局域网络。

- 二、采购标的清单

| 序号 | 系统名称 | 设备规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机网络 | 1、核心交换机：全万兆以太网交换机 | 1 | 台 |
|  |  | 2、汇聚交换机：全万兆以太网交换机 | 2 | 台 |
|  |  | 3、无线网汇聚交换机：万兆上行千兆下行以太网交换机 | 1 | 台 |
|  |  | 4、有线网接入交换机：万兆上行千兆下行以太网交换机 | 23 | 台 |
|  |  | 5、无线网POE接入交换机：全千兆以太网交换机 | 4 | 台 |
| 2 | 无线网络 | 1、云无线管理平台： | 1 | 套 |
|  |  | 2、云无线管理平台1个AP 注册License服务费 | 71 | 个 |
|  |  | 3、云无线认证组件 | 1 | 套 |
|  |  | 4、云无线认证组件1个AP 注册License服务费 | 71 | 个 |
|  |  | 5、室内吸顶AP： | 56 |  |
|  |  | 6、面板AP： | 15 |  |
|  |  | 7、AP外置电源模块 | 8 |  |
|  |  | 8、服务器一台 | 1 |  |
| 3 | 室内综合布线 | 1、部署室内光缆链路。 2、规格12芯多模、6类网线。 | 1 | 套 |
| 4 | 室外通信光缆 | 1、部署室外光缆链路。 2、规格36芯单模 | 7 | 条 |

备注:

- 本项目为一次性交钥匙项目，本次招标要求全部为企业级交换机，必须兼容本院原有网络管理平台，交换机接入到平台后，支持在平台实时显示当前拓扑状态。支持平台的智能告警管理，能自动汇总全网中故障设备，形成故障设备列表，使医院信息中心网络管理人员能快速、清晰的找到需要关注的故障设备，提高工作效率。支持平台提供的包括操作员管理、资源管理、拓扑管理、告警管理、配置管理、Syslg管理、及操作日志管理等网络管理功能，以及资产管理、虚拟化网络管理、安全控制中心、用户认证管理、用户行为审计

- 管理、流量分析、服务器管理、报表管理等基础业务功能。对业主在项目实施中提出的网络集成需求，网络点位部署位置调整需求，中标单位须无条件满足。

- 建设方案、招标清单及参数见附件1、2

- 三、售后服务要求

1、电话技术支持：24小时*365天。

2、现场技术支持：对于通过电话无法解决的问题，要求工程师一个小时内到现场为用户解决问题。其中室外光缆系统故障要求2个小时内必须解决。

3、售后服务方案具体内容要求由投标人自行编写。

四、项目实施方案

投标人自行编写。

五、因室外光缆牵涉到跨路管道，本项目邀请电信、移动、联通三家运营商投标。

六、评分办法

| 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业能力 | 1、投标人具有基础电信业务运营许可证、增值业务运营许可证，每个证书得3分 | 6 |
|  | 2、项目经理同时具有PMP、CISP认证工程师认证证书，中级职称证书，可得4分，否则不得分。 | 4 |
|  | - 项目团队成员（不包含项目经理）中具有通信专业技术人员中级资格证书、网络 - 工程师中级、智能建筑类高级工程师、通信与广电工程专业一级建造师或执业资格证书，信息系统项目管理师、一人仅限一种证书，每种专业资格证书限提供一个，每个 - 得2分，一人仅限一种证书，最高得10分。 | 10 |
|  | - 投标文件中提供专业资格证书的扫描件或影印件，项目团队人员需为投标人正式 - 员工，提供2021年1月至今近三个月社保证明材料。 |  |
| 业绩 | 提供自2018年1月1日以来金额100万以上的信息化项目建设案例，每提供1个得2 分，最多得8分，提供中标通知书和合同、竣工验收报告或甲方单位证明。 | 8 |
| 技术方案 | 技术方案对项目重点、难点分析透彻，实际需求理解全面，总体方案设计是否合理和 可行性进行评价；根据以上几点综合评比后，优秀得12-14分、良好得9-12分，一 般得6-8分，差得0-5分，不提供不得分 | 14 |
| 施工组织方案 | 根据投标人提供的服务体系，人员配备，应急响应措施进行综合评价，对施工主要工序阐述明确，全面，合理，施工方法得当，对项目进度计划、施工质量保证措施、验收测试等方面做出详细合理阐述。综合评比后，优秀得12-14分、良好得9-12分，一般得6-8分，差得0-5分，不提供不得分 | 14 |
| 应急响应能力 | 投标供应商应具备应急事件响应和处理能力，投标供应商（或上级单位）获得国家互 联网应急中心颁发网络安全应急服务支撑单位（省级及以上）的得5分，不满足得0 分。（注：响应文件中提供证书的扫描件或影印件） | 5 |
| 服务承诺 | - 在服务期间，协调处理服务期间出现的系统突发故障，提供7*24小时电话服务， - 2小时内到达现场，提供承诺函得5分，否则不得分。 | 9 |
|  | - 提供专人负责一点承接客户需求，本地化服务团队不少于3人，提供承诺函得4 - 分，否则不得分。 |  |
| 价格 | 低于招标人发布的招标控制价的投标报价为有效报价，各投标人投标报价最低的得满分，其他投标人投标报价得分=最低报价/投标人报价*30（上述计算中，不足部分采用插入法，结果取小数点后2位，第三位四舍五入）。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中第五条的规定，本项目对小型和微型企业给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审，投标时请提供中小企业声明函。 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

蚌埠市第三人民医院财政楼计算机网络设备采购项目

设

计

方

案

蚌埠三院信息科

二〇二一年九月

项目总体概述

## 工程概况

蚌埠市第三人民医院财政大楼位于蚌埠市蚌山区体育路58号。大楼共13层，其中1层为蚌埠市第三人民医院疫苗接种点，2-5层属于国家税务总局蚌埠经济开发区税务局，6-13层为蚌埠市第三人民医院办公区域（7层东侧为中心机房）。

综合布线系统：蚌埠市第三人民医院网络信息中心设在大楼7层中心机房内，并配备专用语音通信机房和网络数据机房。每层网络电话汇聚点配备一个弱电机柜，分别位于1层、6层、7层、8层、9层、10层、11层、12层、13层。2-5层楼需预留孔径可容纳6根12芯光缆、6根三类非屏蔽50对室内线缆的管道，以便于未来税务局办公室移交三院后实施综合布线工程。

网络系统：在蚌埠第三人民医院财政大楼内设置23台48口接入式交换机，4台24口POE交换机放置于楼层弱电机柜内，设置1台核心交换机及3台汇聚交换机。

无线WiFi系统：在本大楼内6-13层布署无线网络。

室外光缆系统：妇儿楼、14层病房楼、老病房、门诊1、2期、邮政大楼、现行政楼，共7栋楼，部署36芯单模室外光缆汇聚到到财政楼7楼机房进行连接，组成一个大型局域网络。

## 设计依据

- 《智能建筑设计标准》  GB/T50314-2000

- 民用建筑线缆标准  GB/T50314-2000

- 民用建筑线缆标准  EIA/TIA570

- 民用建筑通信管理标准  EIA/TIA606

- 民用建筑通信管理标准  EIA/TIA607

- 国际建筑布线标准  IEC/IS011801

- 光纤分布式数据接口高速局域网标准  ANSIFDDI

- 综合业务数字网基本数据速率接口标准  CCITTISPN

- 建筑与建筑群综合布线系统设计规范  GBT/T50311-2000

- 建筑与建筑群综合布线系统验收规范  GBT/T50312-2000

- 《商用建筑线缆标准》  EIA/TIA568A

- 综合业务数字网基本数据速率接口标准  CCITTISDN

- 建筑与建筑群综合布线系统设计规范  GBT/T50311-2000

- 建筑与建筑群综合布线系统验收规范  GBT/T50312-2000

- 《商用建筑线缆标准》  EIA/TIA568A

- 《商用建筑线缆标准》  EIA/TIA569

- 《民用建筑电气设计规范》  JGJ/16-92

- 《建筑设计防火规范》  GBJ16-37

- 《工业企业通信接地规范》  GBJ79-85

- 中华人民共和国通信行业标准

- 大楼通信综合布线系统标准  YD/T926.1-1997

- 网络布线  YD/T1019-1999

## 设计目标

兼容性：综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关，可以适用于多种应用系统。

开放性：系统应采用开放式体系结构，符合多种国际上现行的标准，对多数著名厂商的产品都是开放的，并支持所有通信协议。

灵活性：系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件，模快化设计，所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路，并可灵活多变组网。

可靠性：系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道，每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率，以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接，任何一条链路故障均不影响其它链路的运行，从而保证整个系统的可靠运行。

先进性：系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准，并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。

经济性：统一考虑网络系统、综合布线系统、综合管路系统统一设计，统一施工，统一管理。避免重复劳动和设备占用。

可维护性：系统设计应科学合理，做到维护简单、方便。故障影响范围尽可能小。

# 综合布线系统整体方案

## 系统概述

综合布线系统是为适应建筑楼宇智能化系统的需求而发展起来的一种特别设计的布线方式。它将语言、数据、图像等设备彼此相连,使建筑物或建筑群内设备与外部通信数据网络相连接。一个设计良好的布线系统应具有开放性、灵活性和扩展性,对其服务的设备有一定的独立性，并为智能建筑或建筑群中的信息设施提供了多厂家产品兼容，模块化扩展、更新与系统灵活重组的可能性，是实现智能建筑系统集成的统一中央平台。

蚌埠市第三人民医院财政大楼综合布线系统应以安全性、完整性、先进性、实用性、经济性、可靠性为设计原则,选用灵活的星型拓扑结构,每个信息通道通过简单跳线,可以灵活组网,充分体现综合布线的灵活性、扩展性。

综合布线系统由各种系列的部件组成，包括传输介质（含铜缆或光缆），电路管理硬件（交叉连接区域和连接面板），连接器，插座，适配器，传输电子设备（调制解调器，网络中心单元，收发器等）、电气保护装置（电浪涌保护器）以及支持的硬件（安装和管理系统的各类工具）。

综合布线系统一般由六个独立的子系统组成：工作区子系统（WorkArea），水平子系统（Horizontal），管理区子系统（Administration），干线子系统（Backbone），设备间子系统（Equipment），建筑群子系统（Campus）等。综合布线系统能支持多种不同的应用环境，即同一标准信息插座，可方便地通过跳线定义后接插不同通讯协议不同种类的信息设备。

## 需求分析及设计标准

### 需求分析

本次设计范围为蚌埠市第三人民医院财政大楼，本大楼设计1、6-13层共计9层楼，本次设计1楼预留主干通信线路，不考虑布设信息点。6-13层共8层楼，共计  124  间房间，每间房间按照  9  个信息点计算（可根据需求自定义端口业务），每层楼电梯间大厅设计按照  2  个信息点计算（可根据需求自定义端口业务）。每层楼7个吸顶式无线AP信息点，大楼信息点一共设计铜缆总点数  1188  个，垂直光纤总点数  9  个，3类25对大对数垂直电缆  1  条，3类50对大对数垂直电缆  8  条。机柜数量  14  套，其中  9  套机柜安装于每层楼层汇聚点，  1  套安装于语音通信汇聚点，  4  套安装于中心机房内。

布设7条36芯单模室外通信光缆：由财政局7楼机房分别通向劳动大厦三院行政楼机房、三院门诊1期2楼弱电间、门诊2期1楼弱电间、邮政局大楼弱电机房、三院老病房楼2楼弱电间、14层病房楼1楼弱电间。妇儿楼9楼弱电机房。

| 大楼名称 | 楼层 | 房间数量 | 信息点 | 垂直语音电缆 | 垂直多模多模光缆 | 机柜 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政大楼 | 1F | / | / | 1条25对语音电缆 | 1条12芯多模光缆 | 42U机柜1套 | 本层为疫苗接种区域 |
|  | 6F | 18 | 162 | 1条50对语音电缆 | 1条12芯多模光缆 | 42U机柜1套 | 办公区域 |
|  | 7F | 14 | 126 | 1条50对语音电缆 | 1条12芯多模光缆 | 42U机柜6套 | 办公区域、中心机房 |
|  | 8F | 17 | 153 | 1条50对语音电缆 | 1条12芯多模光缆 | 42U机柜1套 | 办公区域 |
|  | 9F | 17 | 153 | 1条50对语音电缆 | 1条12芯多模光缆 | 42U机柜1套 | 办公区域 |
|  | 10F | 17 | 153 | 1条50对语音电缆 | 1条12芯多模光缆 | 42U机柜1套 | 办公区域 |
|  | 11F | 17 | 153 | 1条50对语音电缆 | 1条12芯多模光缆 | 42U机柜1套 | 办公区域 |
|  | 12F | 17 | 153 | 1条50对语音电缆 | 1条12芯多模光缆 | 42U机柜1套 | 办公区域 |
|  | 13F | 7 | 63 | 1条50对语音电缆 | 1条12芯多模光缆 | 42U机柜1套 | 办公区域、大会议室 |
| 合计 | / | 124间 | 1116个 | 1条25对语音电缆 8条50对语音电缆 | 9条12芯多模光缆 | 14套42U机柜 |  |

注：1、每个房间按照9个信息点位计算；

2、无线AP信息点位56个、电梯大厅信息点位16个。综合布线总点位1188个。

### 综合布线结构

蚌埠市第三人民医院财政大楼综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、垂直主干子系统、设备间子系统、4部分组成。布线系统为星型拓扑结构。内网信息、外网信息、办公电话均为二级网络架构，一级管理中心设在七层中心机房，二级网络管理节点设在弱电机柜内。

### 布线标准

内网、外网、办公语音水平链路均采用非屏蔽6类布线标准；

内网、外网数据垂直主干采用12芯室内多模光纤；

语音主干采用3类非屏蔽大对数线缆从七层语音专用机房引至每层弱电机柜内；

语音机房通过运营商语音设备进行接入。

### 配线架标准

在大楼1、6-13层综合布线9个分配线设置19英寸42U标准机柜，用于安装光纤配线架和铜缆配线架和其他设备占用1个机柜；连接内网、外网、办公电话水平布线子系统的配线架均采用6类非屏蔽RJ-45快接式配线架，语音主干根据招标文件要求竖井一侧采用了6类非屏蔽RJ-45快接式配线架，中心机房一侧采用了110型配线架。水平、垂直主干光纤均采用密集型、小型化的LC接口类型配线架，以在有限的空间内尽量多的端接光纤。

### 线槽走线标准

这种方式适应于装修好的办公间，有密集的信息出口的情况，建议在墙面铺设线槽。主干槽从弱电机柜点位引出，沿走廊引向设有信息点的各房间，再用线槽引向房间内的信息点出线口，强电线路可以与线槽平等配置，但需分隔于不同的线槽中，这样可以向每一个用户提供一个包括数据出口的集成面板，真正作到在一个清洁的环境中，实现办公自动化。

### 设计标准

工作区子系统信息插座设置为墙面型插座。在大楼内每个房间里设置8个网络信息点位，可以自由切换成内网、外网及语音端口。

水平布线子系统由从楼层配线间至工作区用户信息插座的水平线缆组成, 其中，水平数据线缆采用6类UTP双绞电缆。

本案内网数据点位、光纤点位线缆独立设置线管、线槽，外网数据点位、语音点位线缆布设于大楼新放线管、线槽。

垂直主干子系统用于实现对各水平子系统的连接汇集。本案设计9个层配线间采用12芯多模室内光缆分别铺设到七层数据机房。语音主干系统采用20及50对3类大对数电缆从办公楼9个层配线间铺设至七楼语音机房。

设备间子系统是水平系统电缆端接的场所，也是主干系统电缆端接的场所；由楼层分配线架、跳线、转换插座等组成。本案分别于办公楼一、六、七、八、九、十、十一、十二、十三层东侧楼梯间内设计9个分配线弱电机柜。各配线弱电机柜采用LC型12芯光纤配线箱端接主干12芯多模光缆。采用6类24口非屏蔽配线架端接水平6类UTP双绞电缆及主干3类大对数电缆。9个弱电机柜统一从一个配电柜取电

管理子系统是大楼中数据、语音垂直主干线缆终接的场所。也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所；更是各种数据语音主机设备及保护设施的安装场所。本案数据系统采用双主配线间设计，主配线间设置在七层语音机房内。语音系统采用单配线间设计，设置100对110型语音配线架端接3类主干大对数电缆。

## 系统设计

为了能给办公人员提供、数据、图像、宽带信息传输的物理链路，充分保证计算机网络的高速、可靠的传输要求并实现数字化、网络化、无阻塞信息传输，因此需要一套先进的高质量的综合布线系统作为物理通讯线路基础，承载大楼的数据、语音业务，为语音、数据、图像信号提供高性能传输通道。

方案从工作区子系统、水平子系统、干线子系统、管理子系统、设备间子系统、建筑群子系统等几个方面详细介绍了综合布线系统的设计思路、产品选型及结构特点，采用了成熟、先进、实用的技术，进行系统的优化设计，采用模块化、开放式的结构，以适应系统的灵活组网、扩充升级的需要，实现信息共享、资源共享和科学管理。

### 工作区子系统

工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线（或软线）组成，它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线，并在终端设备和I/O之间搭桥。

工作区子系统的设计要点主要包括信息点数量确定、铜缆信息点设计。

信息点数量确定

蚌埠市第三人民医院财政大楼综合布线系统的信息点主要分为语音网、业务网、互联网三大类型。根据大楼的建筑分布情况，本次设计布线的点位设计情况如下：

- 办公室9个信息点进行设置，每组信息点包含业务网点、互联网点、语音点及备用网点。

- 其他包括楼层大门口信息点、会议室预留互联网点和业务网点等。

- 本次设计范围为蚌埠市第三人民医院财政大楼，本大楼设计1、6-13层共计9层楼，本次设计1楼预留主干通信线路，不考虑布设信息点。6-13层共8层楼，共计  124  间房间，每间房间按照  9  个信息点计算（可根据需求自定义端口业务），每层楼电梯间大厅设计按照  2  个信息点计算（可根据需求自定义端口业务）。每层楼7个吸顶式无线AP信息点，大楼信息点一共设计了：铜缆总点数  1188  个，垂直光纤总点数  9  个，3类20对大对数垂直电缆  1  条，3类50对大对数垂直电缆  8  条。机柜数量  14  套，其中  9  套机柜安装于每层楼层汇聚点，  1  套安装于语音通信汇聚点，  4  套安装于中心机房内。

信息点安装方式

根据各工作区信息点位置的不同，选择相应的信息插座安装方式，部分采用墙面型插座，墙面安装高度为30cm。安装位置考虑到维护及使用的方便，信息点的安装，需配合装潢进行安装。

面板：本方案采用86标准面板，选用的暗埋盒或明盒与之相配备。

模块：数据信息点和语音信息点全部采用六类信息模块。

工作区设计要点：

各工作区的信息组合端口，其中包括六类非屏蔽插座（单、双孔面板）和地插。

所有的信息插座配有明显的、可方便互换的、永久的彩色标识，以区分插座用途。

信息插座带有永久防尘门，以免在综合布线系统长达十几年的使用期限内因空气和潮湿导致布线系统链路性能的下降。

### 水平子系统

水平布线子系统是整个布线系统的一部分，它将干线子系统线路延伸到用户工作区。水平布线子系统与干线子系统的区别在于：水平布线子系统总是处在一个楼层上，并端接在信息插座或区域布线的中转点上。一般来说，网络信息点水平子系统的电缆数六类非屏蔽双绞线，它们能支持大多数现代通信设备。在需要某些更高带宽应用时，可以采用光缆。语音信息点水平子系统电缆均采用六类非屏蔽双绞线缆。

水平线缆的数量按照建筑跨度及信息点多管理间配线架的平均距离进行计算，需要考虑工程实际的穿线余量及合理损耗；水平线缆由管理间机柜引入弱电桥架敷设至各房间和区域，然后进入暗埋在墙地板内的金属管道，敷设到各个信息终端出口。

### 垂直干线子系统

垂直干线子系统是整个建筑物综合布线系统的一部分。它提供建筑物的干线电缆的路由。通常由垂直大对数铜缆或光缆组成，它的一端端接于设备机房的主配线架上，另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。

干线子系统的设计要点主要有干线路由的选择及走线方式、干线线缆类型的确定、干线线缆用量的统计等。

干线子系统的设计要点主要有：干线路由的选择及走线方式、干线光纤及大对数铜缆类型的确定、干线线缆用量的统计等。本工程的主干线缆路由以走弱电竖井为主，进入设备间部分将根据现场实际情况确定。

根据系统要求，本系统的主干线缆可分为铜缆和光缆两大类型，每套网络主干光纤网络物理隔离并做好备份和冗余。

铜缆主干主要用于语音信号的传输，本系统的铜缆主干采用3类50对大对数UTP线缆，可以很好地保证语音信号之间的抗干扰能力，充分保证通话质量，同时为未来的宽带通信应用打下了良好的基础，并为今后扩展留有不小于10％的余量。大对数铜缆有20对、50对等多种型号，我方建议在系统实施时尽可能减少所选铜缆的型号，在便于采购的同时有利于节约材料降低成本。

为了保证大楼业务和办公信息点的数据传输带宽和今后扩展需要，网络中心暂定在办公大楼七层网络机房，从机房总配线架到每层弱电机柜布置12芯多模光纤和50对3类大对数电缆。

系统主干通过弱电竖井的垂直桥架由中心机房敷设至各层弱电机柜，桥架间以及桥架和弱电预埋扁钢通过导线连接，从而有效的接地。

### 设备间子系统

本项目设备间设置在办公大楼七层网络机房。设备间子系统主要是用来放置网络交换机设备和各种应用服务器、存储及安全设备的地方，并负责与外线连接，例如接驳电信运营商的网络光纤进线和大对数电话电缆。通常综合布线的设备间就是指网络中心机房和电话交换间，以及各个楼的负责室外进线的管理间，数据中心主机房（设备间）设置在办公大楼七层网络机房，综合布线总配线架和电话总配线间均设置在网络机房内的网络交换区。设备间子系统的设计主要是指设备安装方式确定、配线架的选型及数量确定、设备间跳线种类的确定、设备间环境要求等。

设备安装方式确定

主设备间管理设备全部采用19英寸标准机柜安装，并配有网络设备专用配电电源及风扇，可将设备间网络设备一同放置其中。此种安装模式具有整齐美观、可靠性高、防尘、保密性好、安装规范、并具有一定的屏蔽作用等优点。机柜的选择标准为：19英寸标准机柜在机柜箱体表面喷塑前进行酸洗、磷化处理和热镀锌处理。按国家标准外表面达到2级，内表面达到4级。亚光喷塑表面，色泽均匀。机柜箱体表面平整度在1平方米面积内不超过1毫米。门与门框的缝隙不超过1.2毫米，且四周缝隙均保持一致。能够保证十年内在外观、性能等方面保持原有质量水平。机柜外壳颜色为黑色。

# 计算机网络系统整体方案

计算机网络系统为蚌埠市第三人民医院财政大楼与其他群建筑子系统提供网络接入服务，是蚌埠市第三人民医院财政大楼网络和信息化的物质保障。医院数据网具体分为内网、外网、无线网和语音电话。计算机网络系统的先进与否直接影响蚌埠市第三人民医院运行的效率高低。

## 网络系统的总体设计原则

根据蚌埠市第三人民医院财政大楼目前需求和未来的发展，我们将本着以下的原则，提供网络平台总体设计方案。

1. 标准化

在一个大型的复杂网络系统中，必然共存着多个厂商的计算机设备、通信设备和软件产品。为建立不同厂商的硬件设备和计算机软件的互联，实现信息的流通及设备资源的共享，从而保证用户的网络系统具有互操作性和可靠性，易于使用、维护、管理和扩充，应建立开放的、遵循国际标准的网络系统平台。

2. 可扩展性

考虑到蚌埠地区医疗网络相关应用不断发展，今天的网络设计必须为未来的业务发展留出扩充的余地，这样才能有效地保护投资。

在硬件设备和网络设计上采用增强系统的可扩展性：

设备提供有多个插槽的、具有可扩展空间的构架，多类型的物理接口；

除单个设备本身的扩展能力之外，在网络系统的设计过程中，还需要考虑整个网络系统结构的易扩展性和网络协议的易扩展性，这样既能既照顾到目前的应用需求，又能满足今后整个计算机系统的发展需要。

3. 先进性

当今世界，通信技术和计算机技术的发展日新月异。网络系统总体设计方案应采用先进成熟的技术，以适应当今世界通信技术和计算机技术日新月异的发展，保证网络系统的实用性、安全性和高可靠性。因此，在网络产品的选择上既要兼顾技术上的成熟性，同时也要保证系统的先进性，更要保证系统的安全性。另外，网络系统的设计能适应“统一规划，分步实施”的系统建设原则。

4. 可用性和可靠性

为了使网络能可靠地运行，本方案中选用了高品质、高性能价格比的产品，把故障率降到最低。同时应充分利用现有资源，减少不必要的投资。

5. 高性能

一个大型复杂网络系统仅靠设备的高性能并不能保证网络系统整体的高性能，还必须进行合理配置和优化设计才能真正发挥网络设备的功能。在现有设备、投资和技术的前提下，提高带宽利用率，尽可能提高网络性能。

6. 可管理性

随着网络规模的扩大和系统复杂程度的增加，网络的管理、监控、维护及故障诊断和排除变得越来越困难。网络系统或计算机系统的故障给我们带来的损失将越来越大。为了减少损失，尽快的排除故障十分必要，所以使用的网络设备具备网络管理的能力，并且拥有一套良好的网络管理软件也就显得越来越重要。它可以减少故障排除时间，优化网络性能，节省开支，创造效益。

7. 安全性

网络的安全机制可以有效地阻止未授权用户的访问，并能提供广播通信量的控制，消除广播风暴。

## 需求分析

计算机网络是利用网络设备、通信介质和适宜的网络技术与协议以及各类系统管理软件和应用软件，将蚌埠市第三人民医院财政大楼内计算机和各种终端设备有机地集成在一起，构建一个服务集中、功能全面、环境优美的服务平台。满足以下要求：

一．数据转发快速、网络设备稳定。

二．具有良好的可扩展性，以适应未来发展的需要。

三．具有良好的安全性，确保信息安全。

蚌埠市第三人民医院财政大楼综合布线项目网络设备需求如下图：

| 序号 | 楼层 | 设备名称 |  |  | 数量 |  |  | 光纤模块 | 承载业务 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内网 | 互联网 | 无线网 | 内网 | 互联网 | 无线网 |  |  |  |  |
| 1 | 6F | 48口接入式交换机 | 48口接入式交换机 | / | 1 | 2 | / | 10GE多模 | 内网/互联网 | 楼层弱电机柜内 |  |
| 2 | 7F | 48口接入式交换机 | 48口接入式交换机 | 24口POE接入式交换机 | 2 | 1 | 1 | 10GE多模、GE多模 | 内网/互联网 | 楼层弱电机柜内 |  |
| 3 | 8F | 48口接入式交换机 | 48口接入式交换机 | / | 1 | 2 | / | 10GE多模 | 内网/互联网 | 楼层弱电机柜内 |  |
| 4 | 9F | 48口接入式交换机 | 48口接入式交换机 | 24口POE接入式交换机 | 1 | 2 | 1 | 10GE多模、GE多模 | 内网/互联网 | 楼层弱电机柜内 |  |
| 5 | 10F | 48口接入式交换机 | 48口接入式交换机 |  | 1 | 2 | / | 10GE多模 | 内网/互联网 | 楼层弱电机柜内 |  |
| 6 | 11F | 48口接入式交换机 | 48口接入式交换机 | 24口POE接入式交换机 | 1 | 2 | 1 | 10GE多模、GE多模 | 内网/互联网 | 楼层弱电机柜内 |  |
| 7 | 12F | 48口接入式交换机 | 48口接入式交换机 |  | 1 | 2 | / | 10GE多模 | 内网/互联网 | 楼层弱电机柜内 |  |
| 8 | 13F | 48口接入式交换机 | 48口接入式交换机 | 24口POE接入式交换机 | 1 | 1 | 1 | 10GE多模、GE多模 | 内网/互联网 | 楼层弱电机柜内 |  |
| 9 | 中心机房 | / | 万兆核心交换机 | / | / | 1 | / | 10GE单模、10GE多模、GE光电转换模块 | / | 七层中心机房内 |  |
| 10 |  | 万兆汇聚交换机 | 万兆汇聚交换机 | / | 1 | 1 | / | 10GE多模 | / | 七层中心机房内 |  |
| 11 |  | 万兆上行汇聚交换机 | / | / | / | / | 1 | 10GE多模、GE多模 | / | 七层中心机房内 |  |
| 12 | 中心机房 | 运营商设备 | / | / | / | / | / | / | / | 七层通信机房内 | 运营商电话设备 |

蚌埠市第三人民医院财政大楼综合布线项目无线设备需求如下图：

| 序号 | 楼层 | 数量/点位 |  | 上联位置 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内吸顶AP | 面板AP |  | 室内吸顶AP |  |
| 1 | 6F | 7 |  | 上联至7F弱电机柜内 | 走廊 |  |
| 2 | 7F | 7 |  | 7F弱电机柜内 | 走廊 |  |
| 3 | 8F | 7 |  | 上联至9F弱电机柜内 | 走廊 |  |
| 4 | 9F | 7 |  | 9F弱电机柜内 | 走廊 |  |
| 5 | 10F | 7 |  | 上联至11F弱电机柜内 | 走廊 |  |
| 6 | 11F | 7 |  | 11F弱电机柜内 | 走廊 |  |
| 7 | 12F | 7 |  | 12F弱电机柜内 | 走廊 |  |
| 8 | 13F | 7 |  | 上联至12F弱电机柜内 | 走廊 |  |
| 9 | 备用 |  | 15 | / | 用于覆盖办公室内信号死角。 |  |
| 10 | 合计 | 56 | 15 |  |  |  |

## 系统设计

根据业务用途的不同，蚌埠市第三人民医院财政大楼计算机网络分为内网、外网、无线网。为确保信息安全，三者物理隔离。蚌埠市第三人民医院财政大楼计算机网络系统为星型网络架构，具备便于集中控制，易于维护和安全的优点。整体内网和外网分为三层架构，为保证数据传输和交换的效率。

外网采用刀片式万兆交换机作为核心交换设备，用于部分替代三院原有华三7506E外网核心交换机。

两台万兆汇聚交换机通过万兆光纤下行接入内外网接入交换机；分别上行接入三院内外网核心。

一台万兆上行汇聚交换机通过光纤下行接入无线网POE交换机；上行接入三院外网核心。

三套网汇聚交换机均设置在财政大楼七楼信息中心机房，接入交换机设置在各区域的楼层弱电机柜内。

接入交换机（单台或者堆叠分组）通过光纤线路接入汇聚交换机。

根据前端数据点的数量选用48口接入层交换机（为未来发展考虑）。

接入层设备具备低成本和高端口密度特性，根据信息点位置，就近放置在弱电间，千兆电口延伸至桌面，万兆上行至中心机房。

#### 系统拓扑设计

财政大楼内网划分三个部分，分别为：核心部分、接入部分、网络管理部分。

核心交换区是整个内网数据交换的中枢，负责大部分三层流量的转发。

接入部分用于各楼层用户的接入，采用堆叠后通过双光纤链路上联至核心交换机。

网络管理区利用三院已有网络管理平实现对网络设备的集中管控，并可针对设备故障、链路通断等告警进行定制化提醒；实现对接入内网的用户进行身份认证及终端安全监测。

#### 核心层设计

外网采用刀片式万兆交换机作为核心交换设备，用于部分替代三院原有华三7506E外网核心交换机。

两台万兆汇聚交换机通过万兆光纤下行接入内外网接入交换机；分别上行接入三院内外网核心。

一台万兆上行汇聚交换机通过万兆光纤下行接入无线网POE交换机；上行接入三院外网核心。

三套网汇聚交换机均设置在财政大楼七楼信息中心机房，接入交换机设置在各区域的楼层弱电机柜内。

#### 接入部分设计

在楼层弱电机柜部署接入交换机，本次接入交换机选用万兆上联、千兆下联，保证网终端的高性能接入，根据接入终端用户数的不同分别配置24口或48口的交换机，每台交换机提供上行万兆光模块端口用于上联汇聚交换机。

#### 无线网设计

线接入点设备安装方式为壁挂式或者吸顶式，采用在线供电方式，利用网络交换机提供的POE供电，不另外增加外接电源。

无线网络接入点配置原则，以开阔区域作为主要布放对象，根据无线局域网的调制方式，2.4GHz最多可以提供3个不重叠的频道同时工作。而5GHz的WiFi使用更高的频段带来了更少的信道拥堵，它使用了22个信道，并且彼此之间相互并不干扰，相对于2.4GHz的3个信道，明显减少了信号的拥堵。所以5GHz的传输速率是5GHz要比2.4GHz要快。

采用第五代802.11ac协议的5GHz Wi-Fi 频段，80MHz的频宽下能达到433Mbps的传输速度，160MHz的频宽下更能达到866Mbps的传输速度，相比最高速率300Mbps的2.4GHz的传输速率有了大大的提升。。无线接入点的信道选择均采用交叉配置。扩大信道间隔，并通过功率控制和选择天线来达到最佳覆盖和控制覆盖范围。

无线网络覆盖需求，使用先进的云AP技术，即整体无线网络部署只需要在各信息点安装上线AP，通过网线给AP供电与传输数据，在机房处无需另外安装无线控制器（AC）。

云AP独特的云管理平台不仅支持设备内部的MAC地址认证，而且还支持微信认证、短信认证等PORTAL认证功能。

云无线平台要求部署在本地服务器上，不需要通过无线AC控制器设备即可管理维护无线AP设备和无线网络系统。无线平台控制转发分离，即便无线AP和控制平台连接断开，也不影响无线网络的使用。本次配置服务器一台用于部署云无线管理平台。

#### 网络管理设计

本次招标网络设备要求全部为企业级交换机，必须兼容业主原有网络管理平台，交换机接入到平台后，支持在平台实时显示当前拓扑状态。支持平台的智能告警管理，能自动汇总全网中故障设备，形成故障设备列表，使医院信息中心网络管理人员能快速、清晰的找到需要关注的故障设备，提高工作效率。交换机需要支持原有网络管理平台提供的包括操作员管理、资源管理、拓扑管理、告警管理、配置管理、Syslg管理、及操作日志管理等网络管理功能，以及资产管理、虚拟化网络管理、安全控制中心、用户认证管理、用户行为审计管理、流量分析、服务器管理、报表管理等基础业务功能。

| 蚌埠市第三人民医院财政楼计算机网络设备采购项目-总报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 分项报价（元） | 备注 |
| 1 | 综合布线系统 |  |  |
| 2 | 计算机网络系统 |  |  |
| 3 | 无线WiFi系统 |  |  |
| 4 | 室外光缆系统 |  |  |
| 5 | 合计总价 |  |  |

| 子系统名称：综合布线系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐参考品牌 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一、 | 工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类RJ45非屏蔽模块 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2.IDC：磷青铜，45° 3金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 4.防尘盖：透明PC材料 5.插头与插座插合次数：≥1000次 6.导线端接次数：≥250次 7.打线方式： T568A/T568B 8.IDC与金针方向：180度 9.卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 10.最高传输频率：250MHz 11.额定电流：0.75A 12.工作温度：-10℃～+60℃ | 1132 | 个 |  |  |  |
| 2 | 双口面板 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.端口数量：双口 6.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 7.颜色：白色 8.材料：ABS | 504 | 个 |  |  |  |
| 3 | 单口面板 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.端口数量：单口 6.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 7.颜色：白色 8.材料：ABS | 124 | 个 |  |  |  |
| 4 | 水晶头 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.符合T568A和T568B线序 2.结构：一体式设计，8P8C 3.金片：三叉铜合金 4.镀金厚度：50u” 5.塑胶壳材料：透明聚碳酸脂 6.适用芯线直径：0.96mm~1.02mm 7.插拔次数：≥1000次 8.拉力测试：≥20N 9.介质耐电压：1000VAC/60S 10.工作温度：-10℃～+60℃ | 112 | 个 |  |  |  |
| 二、 | 水平区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准：GB/T18015.5，IEC60754-2，IEC61034-2，IEC60332-1-2 通过标准最高传输频率250MHz测试 额定传输速率(NVP)：68% 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 2.导体规格：4×2×23AWG，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 3.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 4.护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm 5.最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 6.包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 | 48800 | 米 |  |  | 信息点位数量包含无线AP点位。 |
| 2 | 电源线 RVV3*2.5 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准：GB/T5023.5 2.型号：60227 IEC 53(RVV) 3.额定电压：300/500V 4.导体工作温度：≤70℃ 5.导体：GB/T3956第五种导体 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8.静态最小弯曲半径：6D 9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ | 300 | 米 |  |  | 9个机柜取电及 中心机房机柜取电用 |
| 三、 | 干线子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12芯室内多模万兆光缆 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准：ISO/IEC 11801 2.光纤类型、护套颜色、衰减＠20℃（dB/Km）：多模:（OM3）水绿色/A1a.3、@850nm≤3.0，@1300nm≤1.0 3.紧包：LSZH，0.9mm 4.护套：LSZH 5.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 6.贮存温度：-10℃～+50℃，安装温度：-5℃～+40℃，工作温度：-20℃ | 300 | 米 |  |  |  |
| 2 | 三类非屏蔽25对室内线缆 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 2.导体材料：软圆铜线，0.400mm±0.008mm 3.绝缘：HDPE 4.屏蔽方式：U/UTP 5.护套材料：PVC 6.电缆外径、对数：9.0±0.5（25P） 7.最小内弯曲半径：安装时：20倍电缆外径，安装后：10倍电缆外径 8.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 40 | 米 |  |  |  |
| 3 | 三类非屏蔽50对室内线缆 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 2.导体材料：软圆铜线，0.400mm±0.008mm 3.绝缘：HDPE 4.屏蔽方式：U/UTP 5.护套材料：PVC 6.电缆外径、对数：12.0±0.5（50P） 7.最小内弯曲半径：安装时：20倍电缆外径，安装后：10倍电缆外径 8.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 260 | 米 |  |  |  |
| 四、 | 设备间管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽模块式配线架 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准19英寸机架式安装，高度：1U 2.平面型配线架，采用模块化设计，可提供24口，48口规格 3.角型配线架，采用模块化设计，可提供24口，48口规格 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 4.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 5.线缆管理：自带后部线缆管理单元 6.标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 7.IDC：磷青铜 8.金针：磷青铜表面镀金 9.线缆保护盖：PC 材料 10.进线方式：180°进线，IDC：45° 11.卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 12.打线方式：T568A/T568B 13.插头与插座插合次数：≥1000次 14.导线端接次数：≥250次 15.最高传输频率：250MHz 16.工作温度：-10℃～+60℃ | 49 | 个 |  |  |  |
| 2 | 机架式100对110配线架 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2.标准19英寸机架式安装，高度：1U 3.规格：100对 4.采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 5.提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 6.塑料件：PC 7.塑料件颜色：象牙色 8.卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG 9.工作温度：-10℃～+60℃ | 18 | 个 |  |  |  |
| 3 | 理线架 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准19英寸机架式安装，高度：1U 2.可提供12档和24档两种理线档位可选 3.材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 4.带有盖板 5.带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放 6.尺寸：482×44×80mm4.护套：LSZH 5.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 6.贮存温度：-10℃～+50℃，安装温度：-5℃～+40℃，工作温度：-20℃ | 49 | 个 |  |  |  |
| 4 | 1U机架式标准12口LC光纤配线架（含耦合器） | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2.安装方式：19″机架式安装;满配LC双工耦合器。 3.1个光纤熔接盘，2个光缆进线口，2个固定PG头，2个光缆护套固定装置，2个光缆加强件固定装置 4.通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 5.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6.端口数量：12口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 7.表面处理：静电喷塑;材料：优质冷扎钢板 8.表面颜色：黑色;尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U） 9.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 9 | 套 |  |  |  |
| 5 | 4U机架式144芯光缆配线框 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2.安装方式：19″机架式安装 3.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 4.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5.抽拉式设计，集熔接配线一体化的托盘 6.适用于250μm松套光纤 7.每盘端口数量：12位 8.端口类型： FC、SC单工、LC双工通用 9.材料：优质钢板 10.表面颜色：白色 11.端口数量/高度：72位/4U 12.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 3米6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 3、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 5、屏蔽方式: U/UTP 6、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 7、插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 8、线序：T568B-T568B 9、插拔次数：≥1000次 10、最高传输频率：250MHz 11、工作温度：-10℃～+60℃ | 1008 | 根 |  |  | 内网使用蓝色 外网使用灰色 无线网面板AP使用黄色 |
| 7 | 3米1对110-RJ45快接跳线 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 2.导体: 多股绞合，软圆铜线 3.导体线规：24AWG 4.屏蔽方式: U/UTP 5.导体规格：1对 6.插头：110-RJ45 7.插拔次数：RJ45≥1000次，110≥200次 8.最高传输频率：16MHz 9.工作温度：-10℃～+60℃ | 140 | 根 |  |  |  |
| 8 | 3米多模10GE双芯LC-LC光纤跳线 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2.依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3..高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4.重复性，互换性，光学特性稳定 5.光纤类型与护套颜色：A1a.2（OM3）水绿色 6.光缆芯数与护套外径：双芯：2.8×5.6mm（“8字形”） 7.插头接触方式：UPC 8.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 9.互换性：≤0.2dB 10.回波损耗：多模：≥35dB 11.重复性≥1000次 12.工作温度：-20℃~+60℃ | 70 | 根 |  |  |  |
| 9 | 3米单模10GE双芯LC-LC光纤跳线 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2.依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4.重复性，互换性，光学特性稳定 5.光纤类型与护套颜色：B1.3（OS2）黄色 6.光缆芯数与护套外径：双芯：2.8×5.6mm（“8字形”） 7.插头接触方式：UPC 8.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB互换性：≤0.2dB 9.回波损耗：单模：≥50dB 10.重复性≥1000次 11.工作温度：-20℃~+60℃ | 80 | 根 |  |  |  |
| 10 | 3米多模GE双芯LC-LC光纤跳线 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2.依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3..高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4.重复性，互换性，光学特性稳定 5.光纤类型与护套颜色：A1a.2（OM2）橙色 6.光缆芯数与护套外径：双芯：2.8×5.6mm（“8字形”） 7.插头接触方式：UPC 8.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 9.互换性：≤0.2dB 10.回波损耗：多模：≥35dB 11.重复性≥1000次 12.工作温度：-20℃~+60℃ | 10 | 根 |  |  |  |
| 11 | 42U机柜 | 一舟、罗格朗、普天天纪 | 1. 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.0㎜ 2. 600*600*2000MM机柜采用拼装结构，专利框架，结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本 3. 顶底框同框架连接螺钉呈八字形分布，机柜稳定性好 4. 预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开，前后框架侧壁带有走线孔，方便布线，可将多余线缆隐藏起来 5. 前门为完全透明钢化玻璃门，玻璃丝印网纹。后门为单开平板门。 6. 两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手 7. 角规深度方向可前后调整，角规内空加宽、服务器导轨安装宽度达到485mm、满足所有品牌服务器的机架式安装 8. 静态负载：1000KG （带支脚） 9. 防护等级：IP20 10. 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便。方便安装竖向PDU电源分配单元。800宽机柜可加装200MM深超大容量带盖金属线槽。 11. 安装螺丝为梅花槽防盗螺丝，受力性能好，螺钉头不打滑，安装方便可靠 12. 机柜主要部件预留接地柱，满足使用需求。标配6位万用PDU一只；三块托盘；一套两位风扇；40套螺丝。 13. 下框架预留对地安装孔，可通过膨胀螺栓直接与地面固定，满足现场使用需求 | 14 | 台 |  |  |  |
| 12 | 光纤熔接 | 定制 |  | 160 | 点 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | 定制 |  | 1 | 项 |  |  | 含14个8位10A防雷PDU机柜插排、管材、胶布、扎带、、尾纤等 |
| A | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、为了保证性能的匹配性和稳定性，综合布线光纤系统、铜缆系统，机柜系统及其他系统信号传输线缆和弱电线缆、应采用同一品牌。 2、供货完毕需提供生产厂家针对此项目所供光纤系统、铜缆系统，机柜系统及其他系统信号传输线缆和弱电线缆产品≥20年的品质保证函（需附供货清单）。 3、供货完毕后需提供第三方检测机构光信道检验报告。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 子系统名称：计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐参考品牌 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 核心交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1、交换容量：≥2.56Tbps 2、包转发率：≥1600Mpps 3、业务端口：≥48个万兆光口、≥2个40G 光口 4、支持交换机虚拟化技术，支持VxLAN 5、IPv4：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、IS-IS 6、IPv6：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 7、电源槽位数: ≥2个 8、配置要求：万兆三层交换机、配置冗余电源，冗余风扇 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 全万兆汇聚交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1、交换容量：≥2.56Tbps 2、包转发率：≥1200Mpps 3、业务端口：≥24个千兆/万兆自适应光口、≥2个40G 光口 4、支持交换机虚拟化技术，支持VxLAN 5、IPv4：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、IS-IS 6、IPv6：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 7、电源槽位数: ≥2个 8、配置要求：万兆三层交换机、配置冗余电源，冗余风扇 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 万兆上行汇聚交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1、交换容量：≥336Gbps 2、包转发率：≥108Mpps 3、业务端口：≥24个千兆光口、≥4个万兆光口 4、支持交换机虚拟化技术，支持VxLAN 5、IPv4：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、IS-IS 6、IPv6：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 7、电源槽位数: ≥2个 8、配置要求：配置冗余电源 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 万兆上行48口接入式交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1、交换容量：≥336Gbps 2、包转发率：≥148Mpps 3、业务端口：≥48个千兆电口、≥4个万兆光口 4、配置要求：端口支持802.1X认证 | 23 | 台 |  |  |  |
| 5 | 全千兆24口POE接入式交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1、交换容量：≥256Gbps 2、包转发率：≥42Mpps 3、业务端口：≥24个千兆POE电口、≥2个千兆光口 4、POE功率: ≥370W 5、POE标准：802.3af/at，端口最大输出≥30W。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 6 | 10GE单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 1、中心波长：1310nm 2、传输速率：10Gbps | 6 | 块 |  |  |  |
| 7 | 10GE多模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 1、中心波长：850nm 2、传输速率：10Gbps | 66 | 块 |  |  |  |
| 8 | GE多模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 1、中心波长：850nm 2、传输速率：1.25Gbps | 8 | 块 |  |  |  |
| 9 | GE光电转换模块 | 兼容所投交换机品牌 | 1、接口类型：光口转电口 2、传输速率：千兆自适应 3、传输距离：100米 | 12 | 块 |  |  |  |
| A | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 为保证系统兼容性，本次项目所投交换机和光模块要求品牌一致，光电转换模块要求完全兼容所投交换机品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 子系统名称：无线WiFi系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐参考品牌 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 云无线管理平台 | 云融、虹联、比邻 | 1、基于SDN技术，采用云无线架构，平台必须可以直接管理AP，不经过AC管理，且云无线平台可部署在本地服务器上（流量控制与转发分离）； 2、设备支持远程升级和云端管理 3、支持查看平台状态、日志、版本信息 4、支持B/S架构管理，支持多终端类型登录 5、支持远程信道、信号强度、优化 6、支持AP零配置上线 7、支持云端在线切换AP工作模式（路由模式和桥接模式）， 8、支持设备的批量导入、导出、批量修改和删除以及批量升级 9、支持查看设备的基础信息监控（在线状态，版本，CPU，内存等）、可以自助强制下线终端 10、用户监控：用户上下线记录、时长、在线用户数量、趋势、用户终端类型、用户认证方式。 11、AP与平台之间支持广域网连接、可穿越NAT、PPPoE、VPN等网络环境。支持跨广域网漫游，首次认证后，任意范围内无需二次认证。 12、AP与平台之间连接断开，AP保持正常工作，网络不中断平台支持单个AP扫描周边其它AP信号 13、没有传统AC硬件对网络规模的限制，可支持用户数≥10000。 14、管理分权限（监控账号/管理账号：监控账号只能查看不能配置;管理账号可查看可配置），支持多租户，支持分级账号管理、多级权限设置。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 云无线管理平台1个AP License注册费 | 云融、虹联、比邻 | 注册永久有效 | 71 | 个 |  |  |
| 3 | 认证组件 | 云融、虹联、比邻 | 1、支持Portal功能，用户可自助个性化定制 支持微信认证、短信认证、一键认证、支持LDAP认证、支持多种认证方式混合认证。 | 1 | 台 |  |  |
| 1 | 认证组件1个AP License注册费 | 云融、虹联、比邻 | 注册永久有效 | 71 | 台 |  |  |
| 2 | 双频面板AP | 云融、虹联、比邻 | 1、工作模式支持云FIT/云FAT两种工作模式 协议支持支持802.11a/b/g/n/ac工作 2、支持2.4G和5G同时工作，协商速率支持802.11ac ，最大速率 ≥433Mbps 3、接口百兆自适应WAN口≥1；百兆自适应LAN口≥1； POE供电支持802.11af标准的POE供电 4、最大接入用户≥60 5、支持虚拟多AP：即在一台AP设备上支持多个SSID，每个SSID对应一个独立的BSS域，该BSS域可提供不同于其他BSS域的服务，从而实现在一个AP实体上派生出多个虚拟AP；实现为不同的用户提供不同的网络访问域； 6、要求与无线云管理平台同一品牌 | 15 | 台 |  |  |
| 3 | 双频吸顶AP | 云融、虹联、比邻 | 1、工作模式支持云FIT/云FAT两种工作模式 协议支持支持802.11a/b/g/n/ac工作 2、支持2.4G和5G同时工作，协商速率支持802.11ac ，最大速率 ≥866Mbps, 3、接口10/100/1000M自适应LAN口≥1 4、POE供电支持802.11af标准的POE供电 5、最大接入用户≥128 6、支持虚拟多AP：即在一台AP设备上支持多个SSID，每个SSID对应一个独立的BSS域，该BSS域可提供不同于其他BSS域的服务，从而实现在一个AP实体上派生出多个虚拟AP；实现为不同的用户提供不同的网络访问域； 7、要求与云无线管理平台同一品牌 | 56 | 台 |  |  |
| 4 | 无线AP电源适配器 | 云融、虹联、比邻 | 要求电压、输出功率、电源接口完全适配所投AP型号 | 8 | 个 |  |  |
| 5 | 服务器 | 戴尔、曙光、浪潮 | 1、规格：2U机架式，含导轨套件 2、处理器：标配1个处理器 核心数≥6核,主频≥1.79GHz，缓存≥8MB 3、主板+硬盘：主板最大支持两路CPU，可配置RAID 0/1/5，要求阵列缓存≥512M，3块10K转速的SAS硬盘，组成阵列后，容量≥500G，可支持SAS,SATA 4、内存：内存≥32GB，采用2133Mhz规格 5、网卡：千兆网络接口≥2个 | 1 | 台 |  |  |
| A | 总计 |  |  |  |  |  |  |

| 室外光缆系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 室外光缆系统 | 1、布设7条36芯单模室外通信光缆：由财政局7楼机房分别通向劳动大厦三院行政楼机房、三院门诊1期2楼弱电间、门诊2期1楼弱电间、邮政局大楼弱电机房、三院老病房楼2楼弱电间、14层病房楼1楼弱电间。妇儿楼9楼弱电机房。汇聚成一个大型局域网络。 2、光缆连接方式为1U机架式标准48口LC光纤配线架（含耦合器）。要求免费维保三年，维保到期后维护费另行商谈。 3、投标文件项目实施方案中必须提供室外光缆工程拓扑图。 | 套 | 1 |  |  |

蚌埠市第三人民医院财政楼计算机网络设备采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院财政楼计算机网络设备采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告